清单、规格及技术参数要求

一、招标范围

（招标范围应包括货物的制造、运输、供货、安装、调试取得使用合格证、培训、售后服务等内容，具体范围应逐项用文字进行描述）

二、招标货物清单

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED教室吊杆护眼灯 | 尺寸：不大于1220*290*100mm 功率≤38W 离地高度2800mm 额定电压：AC220V 频率：50/60Hz 功率因数≥0.95 显色指数≥90 平均照度≥350Lx 色温：5000±280K 照明功率密度≤6W/m² 统一炫光值≤16 频闪波动深度≤0.6% 照度均匀度≥0.7 CCC认证 | 套 | 568.00 | 含灯具、光源、吊杆（灯具距地面2.8米）、吊杆罩、吊杆固定件等配件 |
| 2 | LED吊杆黑板灯 | 尺寸：不大于1270*146*82mm 功率≤41W 离地高度3200mm 额定电压：AC220V 频率：50/60Hz 功率因数≥0.95 显色指数≥90 平均照度≥550Lx 色温：5000±280K 照明功率密度≤6W/m² 统一炫光值≤16 频闪波动深度≤1.5% 照度均匀度（黑板）≥0.8 CCC认证 | 套 | 142.00 | 含灯具、光源、吊杆（灯具距地面3.2米）、、吊杆罩、吊杆固定件等配件 |
| 3 | LED面板嵌入式灯 | 尺寸：不大于1200*300*20mm 功率≤36W 额定电压：AC220V 频率：50/60Hz 功率因数≥0.95 显色指数≥90 平均照度≥340Lx 色温：5000K±280K 照明功率密度≤6W/m² 频闪波动深度≤1% CCC认证 | 套 | 92.00 | 含灯具及光源、嵌入式边框等配件 |

注：1、货物名称一致但规格不一致的应单列；2、有特殊要求的，在备注栏中详细说明；3、表格不够可复制。

三、质量要求及验收标准

（文字说明货物质量要求、产品验收要求及验收标准等）

四、技术参数及总体要求

| 序号 | 1 |
| --- | --- |
| 货物名称 | LED教室吊杆护眼灯 |
| 技术参数及要求 | ★1、LED教室灯具须为一体式灯具，不接受组合式灯具，产品整灯尺寸长1220±2mm、宽290±2mm 、厚100mm±2mm.通过国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书复印件并加盖制造商公章）。 ★2、LED教室灯具采用格栅防眩光设计，格栅须为三种不同形状出光孔组合式光学结构，出光孔呈鱼骨状沿灯体短轴方向有序分布排列，精准分配光线，抑制眩光产生。 3、采用吊杆式安装，吊杆应采用铝型材质管，灯具安装吊杆外径不小于11mm，壁厚不小于0.9mm；表面阳极氧化本色。 4、LED教室灯驱动电源采用外置方案。 5、LED教室灯具显色指数≥90，功率因数≥0.95,色温：5000±280K,提供同时通过CMA、CNAS、ILAC-MRA认证的国家级检测中心依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求以及IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告（提供检测报告复印件并加盖制造商公章）。 6、LED教室灯具光频闪无危害,频闪波动深度≤0.6%,提供同时通过CMA、CNAS、ILAC-MRA认证的国家级检测中心依据《IEEE PAR 1789-2013 LED照明闪烁的潜在健康影响》出具的光频闪无危害检测报告（提供检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ★7、为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED教室灯具在C90-C270面的光束角必须满足79°±2.5°，提供同时通过CMA、CNAS、ILAC-MRA认证的国家级检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》出具的光束角检测报告（提供检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ★8、LED教室灯安装后须满足教室照度维持平均照度≥350LX，统一眩光值（UGR)≤16,照度均匀度≥0.7，功率密度≤6W/㎡；提供同时通过CMA、CNAS、ILAC-MRA认证的国家级检测机构依据《GB 7793-2010 中小学校教室采光和照明卫生标准》、《DB31/539-2011 中小学校及幼儿园教室照明设计规范》出具的已安装教室的现场照明检测报告（提供检测报告复印件并加盖制造商公章，检测报告有二维码现场验证真伪）。 ★9、LED教室灯具有蓝光认证证书，提供中国质量认证中心同时依据《CQC11-465001-2016认证规则》与《IEC/TR62778-2014》出具的产品认证证书（须提供检测报告复印件并加盖制造商公章） |

| 序号 | 2 |
| --- | --- |
| 货物名称 | LED吊杆黑板灯 |
| 技术参数及要求 | ★1、LED黑板灯须为一体式LED灯具，不接受组合式灯具，产品整灯尺寸长1270±2mm、宽146±2mm、厚82±2mm.通过国家强制性CCC认证（提供CCC认证证书复印件并加盖制造商公章）。 ★2、LED黑板灯驱动内置于灯体型腔中，主体采用铝型材质，两端密封盖采用防静电PC材质；灯体上下两面非出光侧由180°大圆弧过渡，无棱边。 3、LED黑板灯灯体发光长度1200±10mm，占灯具总长比例≥90%. ★4、LED黑板灯具有弧形防眩遮光板设计，防眩遮光板应与灯主体一体成型，1200mm≤防眩遮光板长度≤1210mm，弧形防眩遮光板弦长≥25mm。 5、LED黑板灯吊杆须采用铝型材质管，灯具安装吊杆外径不小于11mm，壁厚不小于0.9mm，表面阳极氧化本色。 6、LED黑板灯色温在5000±280K,显色指数≥90，功率因数≥0.95，提供同时通过CMA、CAL、ILAC-MRA认证的国家级检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求以及IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告（提供检测报告复印件并加盖制造商公章）。 7、LED黑板灯光频闪无危害（光输出波动深度≤1.5%），提供同时通过CMA、CAL、ILAC-MRA认证的国家级检测机构依据《IEEE PAR 1789-2013 LED照明闪烁的潜在健康影响》出具的光频闪无危害检测报告（提供检测报告复印件并加盖制造商公章）。 8、LED黑板灯光生物危害类别为“无危险类”，提供同时通过CMA、CAL、ILAC-MRA认证的国家级检测机构依据《GB/T 20145-2006 灯和灯系统的光生物安全性》出具的光生物检测报告（提供检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ★9、为配合书写板尺寸，使书写板照明达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED黑板灯在C90-C270面的光束角必须满足24°±2°，提供同时通过CMA、CAL、ILAC-MRA认证的国家级检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》出具的光束角检测报告（提供检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ★10、LED黑板灯在普通教室真实环境中检测黑板维持平均照度≥550lx，黑板照度均匀度≥0.8，提供同时通过CMA、CAL、ILAC-MRA认证的国家级检测机构依据《GB 7793-2010 中小学校教室采光和照明卫生标准》、《DB31/539-2011 中小学校及幼儿园教室照明设计规范》出具的教室现场照明测试报告（须提供检测报告复印件并加盖制造商公章）。 ★11、LED黑板灯需满足3000小时光通量维持率≥99%，提供同时通过CMA、CAL、ILAC-MRA认证的国家级检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》出具的光通维持率检测报告（提供检测报告复印件并加盖制造商公章）。 |

| 序号 | 3 |
| --- | --- |
| 货物名称 | LED面板嵌入式灯 |
| 技术参数及要求 | 1.★要求LED面板灯通过国家强制性CCC认证，需提供CCC认证证书复印件。 2.LED面板灯应为一体式灯具，不接受组合式灯具；灯体用铝型材（含边框安装）。 3.★LED面板灯须为采用微晶珠面光学防眩透光板的LED面板灯，透光板由每1cm²≥9个的颗粒组成，以能达到良好的防眩效果。 4.LED面板灯采用嵌入安装，产品整灯尺寸不大于1200*300mm*20mm 5、LED面板灯驱动电源采用外置方案。 6.LED面板灯照明功率密度≤6w/m2,有相应的检测报告。 7.LED面板灯频闪波动深度≤1%，提供同时通过CMA、CNAS、ILAC-MRA认证的国家级检测中心依据《IEEE PAR 1789 LED照明闪烁的潜在健康影响》出具的光频闪无危害检测报告（提供检测报告复印件并加盖制造商公章）；色温在5000±280K之间，同时显色指数≥90，LED灯功率因数≥0.95提供同时通过CMA、CNAS、ILAC-MRA认证的国家级检测中心依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求以及IES LM-79-08固态照明产品电气和光度测量方法》出具的光电色检测报告（提供检测报告复印件并加盖制造商公章）。 8 .LED面板灯光生物安全项目检验结果为无危险类，提供国家级检测机构依据GB/T 20145-2006 《灯和灯系统的光生物安全性》出具的检测报告证明。 ★9.投标人必须提供制造商针对该类产品由中国标准化研究院实验中心依据：《 GB/T 13379-2008 视觉工效学原则 室内工作场所照明》、《 CSA 035.1 LED照明产品 视觉健康舒适度测试 第一部分 概述》出具的人眼视觉舒适度VICO＜2的检测报告, 提供检测报告的清晰彩色扫描件（原件备查）。 |

评标细则

（小学部教学楼LED灯具购置安装工程）

一、招标文件要求，核对标书以下资料：

- 投标函

- 法定代表人资格证明书

- 法定代表人委托代理人的委托书

- 必须具有独立法人资格，提供加盖公章的营业执照复印件、国税或地税税务登记证和组织机构代码证复印件；

- 具有生产、销售或安装相应产品资质证明；

- 投标报价（招标货物清单报价表）

- 设备参数及安装组织方案

- 质保期及维修承诺

- 相关业绩证明

以上材料，缺一即作废标处理。

二、填写《评标会审综合评分表》

| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 价格因素： 60 分 技术因素： 20 分 商务因素： 14 分 服务因素： 4 分 其他评分因素： 2 分 |
|  |  | 评标基准价计算方法 | 5、在有效的投标中，投标单位≥7家时，去掉一个最高价和一个最低价，以其余投标报价的算数平均值为基准值；投标单位＜7家时，所有投标报价的算数平均值为基准值。 |
|  |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 1.1.1(1) | 价格因素的评价（ 60 ）分 | 投标报价与基准价偏差 | 等于评标基准价（ 60 ）分 |
|  |  |  | 每高于评标基准价1%扣（ 0.3 ）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |
|  |  |  | 每低于评标基准价1%扣（ 0.1 ）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |
| 1.1.1(2) | 技术因素的评价（ 20 ）分 | 序号; 评分因素; 评分标准; 最高分. 1; 技术响应程度; （1）、LED面板灯、LED黑板灯对人体电磁辐射测试结果满足：感应电流密度＜0.035，提供同时通过CMA、CAL、ILAC-MRA认证的国家级检测依据《GB/T 31275-2014 照明设备对人体电磁辐射的评价》出具的检测报告，每提供一份得2分。（2）、为配合书写板尺寸，使书写板照明达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED黑板灯在C90-C270面的光束角必须满足23°±3°，提供同时通过CMA、CAL、ILAC-MRA认证的国家级检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》出具的光束角检测报告得4分。（3）、LED面板灯光生物危害类别为“无危险类”，提供同时通过CMA、CAL、ILAC-MRA认证的国家级检测机构依据《GB/T 20145-2006 灯和灯系统的光生物安全性》出具的光生物检测报告得3分。（4）、投标人必须提供制造商针对该类产品由中国标准化研究院实验中心依据：《 GB/T 13379-2008 视觉工效学原则 室内工作场所照明》、《 CSA 035.1 LED照明产品 视觉健康舒适度测试 第一部分 概述》出具人眼视觉舒适度VICO＜2的检测报告。满足得4分。（5）、为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果，LED教室灯具在C90-C270面的光束角必须满足79°±2.5°，提供同时通过CMA、CNAS、ILAC-MRA认证的国家级检测机构依据《GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求》出具的光束角检测报告，满足得3分。。; 16. 2; 样品; 招标人提供LED护眼教室灯、LED护眼黑板灯、LED面板灯（嵌入式）提供成套样品： 根据投标人提供样品与招标人提供样品对比情况打分（4分）：未提供样品及样品参数不符合实质性条款的做无效投标处理 （1）投标样品的款式及材质比较：0-2分 （2）投标样品的工艺水平比较：0-2分; 4. |
| 1.1.1(3) | 商务因素的评价（14 ）分 | 序号; 评分因素; 评分标准; 最高分. 1; 财务状况; 提供经会计师事务所审计的证明其财务状况的上一年度审计报告评分；最优得满分，其他酌情评分，没有提供的不得分。; 2. 2; 环境管理体系认证; 供应商具有ISO14001环境管理体系认证(提供认证证书及通过年度监督审核的材料（有效期内)得2分。; 2. 3; 质量管理体系认证; 供应商具有ISO9001质量管理体系认证(提供认证证书及通过年度监督审核的材料（有效期内)得2分。; 2. 4; 信用评级报告; 供应商提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级以上的得2分；AA级的得1分，A级的得0分。; 2. 5; 获奖证书; （1）所报产品LED灯获得省级或以上人民政府“政府质量奖”的得2分。（2）投标人或产品制造商为有效期内国家火炬计划重点高新技术企业且获得国家火炬计划重点项目立项并已验收合格的得2分。; 4. 6; 业绩; 2015年1月1日以来，投标人在教育照明同类项目（30万元）含以上的成功案例，提供合同及产品安装确认书，每提供一个得1分，最高得2分。时间、金额以合同为准，提供的证明材料不能反映出相关数据和内容，业绩视为未提供; 2. |
| 1.1.1(4) | 服务因素的评价（ 4 ）分 | 序号; 评分因素; 评分标准; 最高分. 1; 服务; （1）免费质保期2分；低于招标文件服务要求按无效投标文件处理。 （2）质保期外收费标准（2分）； ①承诺质保期满免收人工费，只收取备品备件成本费的得1分； ②备品备件的价格优惠情况，酌情打分，最高得分为1分。; 4. |
| 1.1.1(5) | 其他因素评分标准（ 2 ）分 | 序号; 评分因素; 评分标准; 最高分. 1; 对招标文件响应程度; 根据投标文件对招标文件的响应程度评分，优：2分；良：1.5分；中：1.0分；差：0.5分。; 2. |

备注：本次评标采用综合评估法。评委仅符合招标文件要求的投标文件按照评标细则规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

南京市金陵中学河西分校

2017-11-23