技术规范及要求

- 概况

本工程为河西金陵中学小学部羽毛球馆空调工程，设计三套变流量冷媒多联机空调系统，用于羽毛球馆。工程含空调、室内外机电源及安装。

二、设备安装、验收应遵循国家施工与验收标准、规范和行业地方标准要求，不局限于或高于以下标准、规范要求。

1、GB50019-2003     《采暖通风与空气调节设计规范》

2、GB5045-95        《通风与空调工程施工质量验收规范》

3、GB50189-2005     《公共建筑设计节能标准》

三、技术文件和图纸

1、在签定合同后1个星期内，乙方应提交施工组织设计等资料给甲方审核，确认后方可进场施工。

2、工程竣工需交付的图纸及文件

（1）需经确认的竣工图纸

（2）工程施工资料

（3）空调设备的合格证

（4）空调设备的操作维护说明书（手册）

（5）工程整体的验收所需的材料（材料进场报验、工序报验等）

以上资料应装订成册

- 技术规范

1、建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范GB50242-2002；

2、 通风与空调工程施工质量验收规范	GB50243-2002；

3 、采暖通风与空气调节设计规范(GB50019－2008)

4 、冷热水用聚丁烯（PB）管道系统 GB/T  19473.2

5 、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范	GB50275-98；

6、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）

7、建筑工程质量验收统一标准	GB50300-2001；

8、 建设工程文件归档整理规范	GB/T50328-2001；

9、国际、国家、地方、行业现行的建设工程其他规范和标准；

10、国际、国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；

11、现行的江苏省安装定额。

- 其他技术要求

- 投标设备品牌须为合资品牌或高档国产品牌，必须为该品牌目前最先进技术机型，全新合格产品，应为2018年1月1日之后生产的全新产品；

- 投标空调设备必须为中外合资或国内一线品牌。

- 设备制造必须符合中国和产品制造地所在国现行技术规范、标准及规定；

- 多联机室外机压缩机应采用知名品牌直流变频压缩机，工作电源为380V/50HZ，三相五线制；一级能效。

- 室内机的数量、型式均不得改变。外机的制冷量不接受负偏差，室内机制冷量及室内机、室外机机外静压不接受负偏差，如室内机正偏离，则应响应调整其所对应的室外机；室内机供电电源：220V±10%/50Hz；

- 空调安装采用集中控制器安装至建筑内指定位置；

- 通风风口形式及颜色须与现场装修风格吻合且须防止风口啸叫；

- 所有室内机为带冷凝水提升泵；

- 冷凝水管路每隔10米加装排气装置；

- 冷媒要求：采用R410A环保冷媒；

- 室外机采用弹簧减震垫减震，室内机采用减震吊钩减震；

- 所有投标设备参数不得小于设备参数要求；

- 冷媒管道宜采用脱氧化磷无缝铜管及专用接头,管径应详细参照所选厂家产品的技术规程，冷媒管道选用青岛宏泰、上海飞轮、河南金龙等或同档次以上品牌；

- 冷媒管道、冷凝水管应采用B1闭孔橡塑保温进行保温，保温厚度为20mm，外用夹筋铝箔做保护层，橡塑保温选用富瑞格、华美品牌；

- 空调电源需由一楼配电箱排至室内外机，品牌选用无锡江南、远东电缆品牌。

- 室内机出风形式：侧出风、下回风，风口选用双层百叶。